# CRNA   GORA

OPŠTINA  TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora i

zaštitu životne sredine

Broj: 0902-351-700/5

Tivat,01.09.2014.godine

Na osnovu člana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG”-opštinski propisi br.18/14), odredbi iz Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, Odluka o donošenju Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine („Sl.list CG“-opštinski propisi 24/2010) i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), na inicijativu „LUŠTICA DEVELOPMENT“ a.d. Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine predlaže

PROGRAMSKI ZADATAK SA

ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

Ovim Programskim zadatkom sa elementima urbanističko tehničkih uslova određuje se lokacija za izradu glavnog projekta za izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda  za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici i izgradnji privremenog cjevovoda  na Luštici za priključenje grupe apartmana.

Kako je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo nekoliko građevinskih dozvola, za izgradnju turističkih objekata, u zahvatu DUP-a Donji Radovići Centar, to je bilo neophodno obezbjediti i njihovo nesmetano snabdjevanje strujom i vodom.

Izdate su sljedeće građevinske dozvole:

-Građevinska dozvola za izgradnju objekata, dio faze „C“ (C6, C7, C8, C9), u realizaciji turističkog naselja – „Luštica Bay“ na djelovima urbansitičkih parcela UP 21 i UP 23 koji se sastoje od dijela kat. par. 1100/1 KO Radovići i dijela kat. par. 445/1 KO Nikovići, u zahvatu DUP „Donji Radovići Centar“, Opština Tivat. Ministarstvo održivog razvoja i turizma Sektor zagrađevinarstvo br.UPI 05-92/17 od 15.04.2013.godine.

-Građevinska dozvola za izgradnju objekatafaza „D“ kao I faze realizacije turističkog naselja – „Luštica Bay“ na urbanističkoj parceli broj UP 24, koja se sastoji od dijela kat. par. 1100/1 KO Radovići i dijela kat. par. 445/1 KO Nikovići, u zahvatu DUP „Donji Radovići Centar“, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Sektor za građevinarstvo broj:UPI 0503-20/15 od 26.02.2013.godine.

-Građevinska dozvola za izgradnju trafostanice TS „LD-1“ 10/0,4kV, 2x630kVA, u turističkom naselju na UP 4, UP 5 i L2 u zahvatu Državne studije lokacije „Sektor 36“ i urbansitičkim parcelama UP 20, UP 21, UP 22, UP 23 i UP 24 u zahvatu DUP „Donji Radovići Centar“. Objekat trafostanice je na dijelu kat. par. 445 KO Nikovići, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za građevinarstvo br.UPI 0503-702/12 od 04.11.2013.god i Zaključak br.UPI10503-702/13 od 09.12.2013.godine

Predmetne instalacije struje (distributivna mreža naponskog nivoa do 35kV) i vodovoda se   smatraju lokalnim objektima od opšteg interesa i predmet su ovog programskog zadatka:

- Izgradnja privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda  za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici

- Izgradnja privremenog cjevovoda  na Luštici za priključenje grupe apartmana.

I    	Izgradnja privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda  za povezivanje

TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici

Projektni zadatak se daje za izradu glavnog projekta izgradnje  privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda  za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“.     Trasa se  planira uglavnom preko postojećih saobraćajnica, odnosno preko slijedećih katastarskih parcela: k.p.534/1, 534/2 i 671 KO Milovići,

k.p. 475 i 445/1 KO Nikovići,

k.p.526, 538/1, 1146/1 i 1043/1 KO Radovići.

TEHNIČKI PODACI

Potrebno je projektovati srednjenaponski kablovski razvod koji počinje u postojećoj TS 35/10 kV “Pržno“, a završava u planiranoj TS 10/0,4 kV “LD*-1”.

Početna tačka - TS 35/10 kV “Pržno”

Krajnja tačka - TS 10/ 0,4 kV “LD-1”

Dužina trase (m) - cca 2000 metara

Predviđeni tip kabla - jednožilni  XHE 49-A 1x240/25 mm²

Broj žila- 3

Naziv objekta – privremeni 20 kV kablovski vod između TS 35/10 kV “Pržno“ i TS 10/0,4 kV “LD-1”.

Vrsta mreže - SN (20 kV), kablovska.

Tip mreže - Otvoreni prsten.

Mjesto priključka - Sabirnice 10 kV u TS 35/10 kV »Pržno« - rekonstruisano postrojenje

Mjesto predaje el. energije - Sabirnice 10 kV u TS 35/10 kV »Pržno« - rekonstruisano postrojenje

Vrsta voda - XHE 49-A 3 x (1x 240/25 mm2), 12/20 kV.

Zaštitne mjere od atmosferskih prenapona- Uzemljivačka elektroda (FeZn 4x25 mm) paralelno sa kablovski vodom.

Trasa polaganja kablova - Planirati, po mogućnosti, postavljanje ovog kablovskog voda isključivo

na javnoj površini (trotoarski, saobracajnica  i zeleni pojas saobraćajnica). Polaganje

kablova predvidjeti u zemljanom rovu, kablovicama ispod saobraćajnica i dr., zavisno od vrste i uslova trase. Prelaze betoniranih i asfaltiranih javnih saobraćajnica rješavati postavljanjem potrebne i najmanje četiri rezervne cijevi odgovarajućeg promjera. Svuda u rovu

predvidjeti polaganje trake FeZn 25x4 mm radi združivanja uzemljenja sa priključnom TS. U dijelu paralelnog polaganja kabla sa vodovodnim instalacijama voditi računa o širini i dubini zajedničkog rova i međusobnom rastojanju. Snaga kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 250 MVA.

Na dijelu trase gdje paralelno idu vodovi struje i vode potrebno je da se Javna preduzeća Elektrodistribucija Tivat i Vodovod i kanalizacija Tivat prethodno usaglase s obzirom da će u postupku dobijanja građevinske dozvole izdati  svoju saglasnost na glavni projekat.

Sadržaj Projekta - Projekat treba da obuhvati: plan SN vodova, vrstu, presjek i broj provodnika, predmjer radova i materijala.

Projekat uraditi u svemu prema važećim tehničkim propisima i standardima.

Obim obrade - Projektom, uz tehnički opis, tehničke proračune i uslove za izvođenje

dati planove, skice i drugu potrebnu grafičku dokumentaciju.

Sastavni dio ovog Projektnog zadatka je i  Rješenje o uslovima za izradu tehničke dokumentacije br. 40-13-01-1976/1 od 27.11.2012. izdatom od ED Tivat – FC Distribucija.

_______ Trasa privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda  za povezivanje

TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici

II    	Izgradnja privremenog cjevovoda  za priključenje grupe apartmana

“C” i ” D” u projektu  Luštica  Bay

U skladu sa programskim zadatkom potrebno je izraditi glavni projekat izgradnje privremenog cjevovoda od postojećeg priključnog šahta do rezervoara u naselju (HDPE DN 63) i od  rezervoara  do objekata “C” i “D” ( HDPE DN 110) u okviru kompleksa Luštica Bay .

Trasa se  planira uglavnom preko postojećih saobraćajnica, odnosno preko slijedećih katastarskih parcela:  k.p. 538/1, 1146/1 i 1043/1 KO Radovići.

k.p. 445/1 KO Nikovići,

TEHNIČKI PODACI

Potrebno je projektovati privremeni priključak za vodosnabdijevanje, sa maximalnim kontinuiranim protokom vode od 5 l/s (korekciju dnevnih neravnomjernosti ostvariti kroz rezervoarski prostor u samom kompleksa), koji počinje u postojećoj šahti u Radovićima, a završava u planiranoj  šahti pored objekata “C” i “D” u okviru kompleksa Luštica Bay.

Početna tačka–šahta u Radovićima sa vodomjerom koji se nalazi u ovoj šahti

Krajnja tačka–šahta pored objekata “C” i “D”

Dužina trase (m) – cca 750 metara

Predviđeni tip cijevi –od šahte do budućeg rezervoara u okviru kompleksa Luštica Bay – HDPE     DN 63;  a od planiranog rezervoara Luštica Bay do objekata “C” i  “D” – HDPE DN 110 .

Trasa polaganja cjevovoda- Planirati, po mogućnosti, postavljanje cjevovoda isključivo na javnoj površini (trotoarski, saobraćajnica i zeleni pojas saobraćajnica), a u dijelu lokacije projekta Luštica Bay izabrati najkraću – najpovoljniju opciju jer se radi o privremenoj trasi.

Polaganje cjevovoda predvidjeti u zemljanom rovu,  ispod saobraćajnica i dr., zavisno od vrste i uslova trase. Prelaze betoniranih i  asfaltiranih javnih saobraćajnica rješavati postavljanjem potrebne cijevi odgovarajućeg promjera.

U dijelu paralelnog polaganja elektro kabla sa vodovodnim instalacijama voditi računa o širini i dubini zajedničkog rova i međusobnom rastojanju. Na dijelu trase gdje paralelno idu vodovi struje i vode potrebno je da se Javna preduzeća Elektrodistribucija Tivat i Vodovod i kanalizacija Tivat prethodno usaglase s obzirom da će u postupku dobijanja građevinske dozvole izdati  svoju saglasnost na glavni projekat.

Sadržaj projekta- Projekat treba da obuhvati: plan cjevovoda, vrstu, presjek cijevi, predmjer radova i materijala. Projekat uraditi u svemu prema važećim tehničkim propisima i standardima.

Obim obrade - Projektom, uz tehnički opis, tehničke proračune i uslove za izvođenje dati planove,  skice i drugu potrebnu grafičku dokumentaciju.

Projekat uraditi u svemu prema važećim tehničkim propisima i standardima.

_______ Trasa privremenog cjevovoda od postojećeg priključnog šahta u Radovićima

do objekata “C” i “D” u okviru kompleksa Luštica Bay

Izrada Projektne dokumentacije

* Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti.

* Prije izrade projektne dokumentacije izvršiti detaljno snimanje trase, geološka ispitivanja i obezbijedi ažurne podloge, a  sve proračune izvrši na osnovu geotehničkih karakteristika tla, klimatskih uslova i saobraćajnog opterećenja.

* Proračune raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

* Glavni projekat radi se u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije  (“Sl.list CG” br.23/14).

Tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu sa članom 86 istog Zakona i prema odredbama  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG”-opštinski propisi br.18/14).

*Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat, kao i ona koja vrše njegovu reviziju  moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG u Podgorici.

SAVJETNIK ZA URBANIZAM                             za SEKRETARA SEKRETARIJATA

Vesna Nikolić,dipl.ing.arh.                                                  po ovlašćenju

Peđa Obradović,dipl.pravnik

Dostaviti

-    Predsjedniku

- u dosije

-    Arhivi